Домовой концентратор INDIV-X-Total

Инструкция по монтажу, наладке и эксплуатации

|  | Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. И имеет официальное заключение ЦГСЭН о гигиенической оценке |
| --- | --- |

Содержание:

1. Сведения об изделии	3

1.1 Наименование	3

1.2 Изготовитель	3

1.3 Назначение изделия	3

1.4 Область применения	3

2. Общие указания	3

3.Меры безопасности	3

4.Подготовка к монтажу	3

5.Монтаж и демонтаж	3

5.1 Общие положения	3

5.2 Установка концентратора на DIN-рейке	3

5.3 Установка концентратора в шкафу	4

5.4 Монтаж общих связей	5

5.4.1Общие требования к монтажным проводам	5

5.4.2  Подключение интерфейса RS-485	5

5.4.3 Подключение питания	5

5.4.4 Подключение к интерфейсу Ethernet	5

6.Наладка и испытания	6

7. Пробный пуск	6

# 1. Сведения об изделии

## 1.1 Наименование

Домовой концентратор INDIV-X-Total

## 1.2 Изготовитель

ООО «Завод № 423» 301830 Тульская область, г. Богородицк, Заводской проезд, строение 2 литера Б.

## 1.3 Назначение изделия

Концентраторы могут быть применены для создания АСКУЭ в качестве устройств приема данных с этажных сетевых узлов  по интерфейсу RS-485 и передачи их на персональный компьютер по интерфейсу Ethernet.

.

## 1.4 Область применения

Для использования в автоматизированной сети АСКУЭ

# 2. Общие указания

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией и техническим обслуживанием концентратора сети.

# 3.Меры безопасности

К эксплуатации и монтажу концентраторов сети должны допускаться только лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие данную инструкцию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

# 4.Подготовка к монтажу

Для обеспечения корректной передачи данных, концентратор сети должны быть установлены в местах, где радиопередача проходит без помех и искажений.

# 5.Монтаж и демонтаж

## 5.1 Общие положения

Монтаж, наладку и техническое обслуживание  концентраторов сети должны выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода.

Концентратор закрепляется на DIN-рейку или внутреннюю стену шкафа.

## 5.2 Установка концентратора на DIN-рейке

Установка концентратора на DIN-рейке осуществляется в следующей последовательности:

Производится подготовка на DIN-рейке места для установки концентратора в соответствии с габаритными размерами рисунок 1.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.1 Габаритные размеры а) и разметка для установки в шкафу б)

Концентратор устанавливается на DIN-рейку в соответствии с рисунком 2 а) по стрелке 1.

Рис. 2 Монтаж концентратора с креплением на DIN –рейке а) и демонтаж б)

с усилием прижимается к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2,

до фиксации защелки.

Для съема концентратора с DIN-рейки в проушину защелки вставляется острие отвертки (см. рисунок 2, б), и защелка отжимается по стрелке 1, после чего контроллер отводится от  DIN-рейки по стрелке 2.

## 5.3 Установка концентратора в шкафу

Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту концентратора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.

Концентратор устанавливается на щите управления (разметка на рис.1 б)) и закрепляется двумя винтами М3, не входящими в комплект поставки. Для крепления используются проушины корпуса контроллера.

При монтаже следует оставить зазоры между стенками и корпусом концентратора не менее показанных на рисунке 3.

Рис.3

## 5.4 Монтаж общих связей

### 5.4.1Общие требования к монтажным проводам

Максимальное сечение проводов, подключаемых к цепям питания при монтаже, – 0,5 мм2.  Минимальное сечение подключаемых проводов – 0,25 мм2.

### 5.4.2  Подключение интерфейса RS-485

Подключение выполняется по двухпроводной схеме витой парой проводов с соблюдением полярности. Монтаж следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров. Подключение осуществляется кабелем, изготовленным по схеме, приведенной на рисунке 4.

Рис.4 Кабель связи концентратора с внешним устройством по шине RS – 485

Примечание

Обозначение контактов интерфейса RS-485 в приборах производства других фирм может быть следующим:

контакту А соответствует обозначение «Data+», контакту B – «Data–».

Внимание!

Не следует укладывать сигнальные провода в один жгут или короб с силовыми проводами. Для защиты цепей от влияния внешних наводимых помех рекомендуется применять экранированные кабели.

### 5.4.3 Подключение питания

Питание концентратора рекомендуется осуществлять от локального источника подходящей мощности, установленного совместно с концентратором в шкафу электрооборудования.

При питании от распределенной сети требуется устанавливать перед концентратором сетевой фильтр, подавляющий микросекундные импульсные помехи.

### 5.4.4 Подключение к интерфейсу Ethernet

Подключение выполняется восьмижильным кабелем «витая пара» категории 5. На кабель устанавливаются оконечные соединители без экрана. Ответная часть кабеля подключается к Ethernet-концентратору, к сетевой плате ПК или к иному оборудованию. При подключении к концентратору используется стандартный (прямой) кабель, согласно EIA/TIA-568A.

При подключении к сетевой плате или к иному оборудованию используется кабель Up-Link (кабель с перекрестным монтажом первой и второй пар, рисунок 5).

Рис. 5 Разводка кабеля для соединения концентратора с компьютером по сети Ethtrnet напрямую.

# 6.Наладка и испытания

Концентратор поступает с завода с загруженным программным обеспечением и не требует наладки. Изменение заводских настроек концентратора (при необходимости) производится  при отладке автоматизированной системы АСКУЭ.

# 7. Пробный пуск

Если концентратор находился длительное время при температуре ниже 0 °С, то перед включением и началом работ с концентратором необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону (от нуля до +50 °С), в течение не менее 30 мин.

Перед подачей питания на концентратор следует проверить правильность подключения напряжения и его уровень:

-при напряжении ниже 10 В работа концентратора не гарантируется (концентратор прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);

-при превышении напряжения питания уровня 30 В возможен выход концентратора из строя.

При подаче на концентратор напряжения питания допустимого диапазона на лицевой стороне корпуса начинают светиться индикаторы «ПИТАНИЕ» и «LAN» (зеленым светом) и элементы индикации портов (желтым цветом). При отсутствии подключения к сети Ethernet индикатор «LAN» гаснет.